## CAPEX
| Potencia Sistema Solar Fotovoltaico |  |  |  | 100000
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | COSTO UNITARIO (SIN IVA) | COSTO POR KILOVATIO (USD/kWp) | COSTO TOTAL
1 | PANELES SOLARES |  |  |  | 0.53545 | 160634390
1.1 | PANELES SOLARES POLICRISTALINOS
1.1.1 | Marca Seraphin, potencia STD 285Wp ±10%, Tipo de Módulo Policristalino o monocristalino, Dimensiones del panel 1,96m x 0,92m x 0,04m, Peso Máximo 30 kg (15kg/m2), Eficiencia 16,49% Certificaciones Aceptadas: UL Certification, CSA Certification, IEC / EN Certifications, TUV Rheinland, Marca Seraphin, Modelo Referencia SRP-285-6MB u otro, Tipo de Fabricante TIER 1 (Por Confirmar) | Un | 350 | 600210 |  | 155454390
1.1.2 | Instalación Fijación de panales a estructura y conexión de los Panales Solares Fotovoltaicos hasta las cajas de DC bajo la norma RETIE o Norma Similar para el funcionamiento del sistema. | Un | 350 | 20000 |  | 5180000
2 | ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO |  |  |  | 0.16667 | 50000000
2.1 | ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO TRAPEZOIDAL TIPO RIEL
2.1.1 | Estructura Metalica para cubierta Standingseam para panael solar orientación tipo Portrait (2mts x 1mt) | Un | 1 | 35000000 |  | 35000000
2.1.2 | Instalación de estucturas para los paneles solares y fijación a estructura en techo Tipo Riel | Un | 1 | 15000000 |  | 15000000
3 | CAJA DE EMPALME |  |  |  | 0 | 0
3.1 | CAJA DE EMPALME EN TECHO PARA STRINGS
3.1.1 | Suministro Tipo de Caja Junction Box o Pass-thru box Número de Circuitos 4 •Materiales de Construcción • Material de la carcasa Poliéster termoendurecido reforzado con fibra de vidrio moldeado por compresión en caliente • Material de la empaquetadura: Poliuretano vertido • Material de hardware externo: Acero inoxidable Descripción • Diseñado para 600 VDC o 1000 VDC de servicio continuo Construido de acuerdo con los estándares UL1741. • Clasificada para funcionamiento continuo a 60 ° C ambiente. • Con terminales con portafusibles. | Un | 0 | 0 |  | 0
3.1.2 | Suministro de Fusibles en Caja de Empalme en Techo, Tipo Fusible para Sistemas Solares (Cadenas) Rating • Volts : 1000VDC • Amps : 15A • IR : 10kA I.R. DC • MBC : 1.35 x In Características • Apto para instalación en el portafusibles al interior de caja de empalme en techo. Requerimientos • UL Listed to Standard • UL2579 File E333668 • CSA Component Certified C22.2 • IEC 60269-6 Approved | Un | 0 | 0 |  | 0
3.1.3 | Instalación y Conexión Caja Junction Box o Pass-thru box | Un | 0 | 0 |  | 0
4 | INVERSORES DC/AC |  |  |  | 0.1839 | 55170880
4.1 | INVERSOR 24kW
4.1.1 | Marca FRONIUS SYMO, potencia de Salida 24 kW Tipo de Inversor Grid-Tie / 60 Hz / 480 Vac / Transformerless Trifásico Entradas MPPT 2. Protección Mecánica Aceptada: NEMA 6 • IP 65 • Tipo 4X Rango de Temperatura -40°C hasta 65°C Eficiencia mínima 95% Certificaciones Aceptadas • UL1741, FCC Part15 Class B • CAN/CSA-C22.2 • IEEE1547 • UL2703 Dimensiones 51.1 x 72.4 x 22.6 cm (Alto x Ancho x Profundidad) Espacio entre inversores recomendada 500 mm entre inversores 300 mm a muro 600 mm a piso 300 mm a techo Garantia mínima 10 años | Un | 4 | 17828000 |  | 52770880
4.1.2 | Instalación Inversores DC/AC | Un | 4 | 600000 |  | 2400000
5 | CABLEADO DC |  |  |  | 0.094366 | 28309850
5.1 | CABLE 12 AWG
5.1.1 | Suministro Calibre 12 AWG / 4mm2 • Aplicación Solar FV • Cables flexibles monoconductores de tensión 1,8 kV en corriente continúa (cc). Requerimientos • Resistente a radiación ultravioleta (UV) UL1581 • Resistente a Absorción de Agua IEC-60811-402 • Resistencia a Impacto IEC-60811-506 • Resistente a abrasión EN-50305 • Resistente a Cortes HD-605 • Retardarte Llamas IEC-60332-1-2 Norma Constructiva • AENOR EA 0038 • TÜV 2 Pfg 1169/08.2007 • Cables para paneles solares. Norma Nac / Europea : • UNE-EN 60332-1-2 • UNE-EN 50226-2-4 • UNE-EN 50267 • UNE EN 61034-2 Internacional : • IEC 60332-1-2 • IEC 60332-3-24 • IEC 60754 • IEC 61034-2 Similares | m | 5575 | 4578 |  | 25522350
5.1.2 | Instalación Cable Calibre 12 AWG / 4mm2 | m | 5575 | 500 |  | 2787500
5.2 | CABLE 10 AWG
5.2.1 | Suministro Calibre 10 AWG / 5,26mm2 • Aplicación Solar FV • Cables flexibles monoconductores de tensión 1,8 kV en corriente continúa (cc). Requerimientos • Resistente a radiación ultravioleta (UV) UL1581 • Resistente a Absorción de Agua IEC-60811-402 • Resistencia a Impacto IEC-60811-506 • Resistente a abrasión EN-50305 • Resistente a Cortes HD-605 • Retardarte Llamas IEC-60332-1-2 Norma Constructiva • AENOR EA 0038 • TÜV 2 Pfg 1169/08.2007 • Cables para paneles solares. Norma Nac / Europea : • UNE-EN 60332-1-2 • UNE-EN 50226-2-4 • UNE-EN 50267 • UNE EN 61034-2 Internacional : • IEC 60332-1-2 • IEC 60332-3-24 • IEC 60754 • IEC 61034-2 Similares | m | 0 | 0 |  | 0
5.2.2 | Instalación Cable Calibre 10 AWG / 5,25mm2 | m | 0 | 0 |  | 0
6 | CABLEADO AC |  |  |  | 0.0083333 | 2500000
6.1 | CABLE # 2/0
6.1.1 | Suministro Cable Calibre 3 # 2/0 AWG | Un | 100 | 22000 |  | 2200000
6.1.2 | Instalación Cable Calibre 3 # 2/0 AWG | Un | 100 | 3000 |  | 300000
7 | BANDEJA PORTACABLE DC |  |  |  | 0.043733 | 13120000
7.1 | BANDEJA PORTACABLE (600mm x 80 mm x 2400 mm)
7.1.1 | Suministro de bandeja portacable semipesada de 600mm x 80mm. x2,4 Mts. Separación entre peldaños de 100 mm. Incluye: platinas de unión, tornillos de sujeción, elementos para cambio de dirección ("T", codos, curvas, etc), soportería (soportes cada 1200mm y en cambios de dirección) y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Ver detalle de soportería en planos. | m | 205 | 55000 |  | 11275000
7.1.2 | Instalación de bandeja portacable semipesada de 600mm x 80mm. x2,4 Mts. Separación entre peldaños de 100 mm. Incluye: platinas de unión, tornillos de sujeción, elementos para cambio de dirección ("T", codos, curvas, etc), soportería (soportes cada 1200mm y en cambios de dirección) y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Ver detalle de soportería en planos. | m | 205 | 9000 |  | 1845000
8 | BANDEJA PORTACABLE AC |  |  |  | 0.016583 | 4975000
8.1 | BANDEJA PORTACABLE (200mm x 80mm x 2400mm)
8.1.1 | Suministro de bandeja portacable semipesada de 200mm x 80mm. x2,4 Mts. Separación entre peldaños de 100 mm. Incluye: platinas de unión, tornillos de sujeción, elementos para cambio de dirección ("T", codos, curvas, etc), soportería (soportes cada 1200mm y en cambios de dirección) y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Ver detalle de soportería en planos. | m | 100 | 41250 |  | 4125000
8.1.2 | Instalación de bandeja portacable semipesada de 200mm x 80mm. x2,4 Mts. Separación entre peldaños de 100 mm. Incluye: platinas de unión, tornillos de sujeción, elementos para cambio de dirección ("T", codos, curvas, etc), soportería (soportes cada 1200mm y en cambios de dirección) y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Ver detalle de soportería en planos. | m | 100 | 8500 |  | 850000
9 | SISTEMA DE PROTECCIÓN DC Y INTERRUPTOR DC |  |  |  | 0.0048 | 1440000
9.1 | INTERRUPTOR DC
9.1.1 | Suministro interruptor DC - Dos Polos - Vmax 1000Vdc - Imax 80.7 A (Norma NEC 690.80) | Un | 12 | 100000 |  | 1200000
9.1.2 | Instalación Interruptor DC | Un | 12 | 20000 |  | 240000
9.2 | DPS DC
9.2.1 | Suministro DPS Tipo II | Un | 0 | 1000000 |  | 0
9.2.2 | Instalación DPS Tipo II | Un | 0 | 20000 |  | 0
10 | SISTEMA DE PROTECCIÓN AC Y INTERRUPTOR AC |  |  |  | 0.00744 | 2232000
10.1 | SUICHES AC
10.1.1 | Suministro interruptor AC - Tres Polos - Vmax 540Vac - Imax 38Amp (Norma NEC 690.10) | Un | 4 | 450000 |  | 1800000
10.1.2 | Instalación Interruptor AC | Un | 4 | 108000 |  | 432000
10.2 | OTROS
10.2.1
10.2.2
11 | TRANSFORMADOR |  |  |  | 0.036667 | 11000000
11.1 | TRANSFORMADOR BAJA - BAJA
11.1.1 | Transformador Reductor de Voltaje - Tipo: Seco - Clase: H - Potencia: 112.5 kVA - Bajas Pérdidas - Frecuencia: 60Hz - Numero de fases: Tres (3). - Tensión primaria: 480 V. - Tensión secundaria: 440 V bajo carga. - Tipo de servicio: Continuo. - Montaje: Interior en celda autosoportada en lámina Cold Rolled calibre 12 y 14 (para instalación en subestación Interior). - Conexión : DYn5 (por confirmar) - Platinas para conexión de cableado en bornes de media y baja tensión - Soportes para DPS. - Salida de cableado inferior en bandeja portacables. NOTA: El transformador deberá cumplir todas las certificaciones RETIE y normatividades de EPM | Un | 1 | 10000000 |  | 10000000
11.1.2 | Instalación de Transformador Reductor de Voltaje (480Vac / 440Vac) | Un | 1 | 1000000 |  | 1000000
12 | TABLEROS ELÉCTRICOS |  |  |  | 0.035 | 10500000
12.1 | TABLEROS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN
12.1.1 | Suministro Gabinete con dos compartimientos para barraje de 440Vac en la parte superior y Transformador en la parte inferior tipo ML (tablero de distribución principal ML-01) en lámina cold rolles calibre 12 y 14, barraje de Cu electroplateado (con neutro y tierra), 3200A, 440V, 60 Hz. Marcación según RETIE, puesta a tierra según RETIE y NTC 2050, pruebas y chequeos. | Un | 1 | 10000000 |  | 10000000
12.1.1 | Instalación, montaje y puesta en servicio de Gabinete | Un | 1 | 500000 |  | 500000
13 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 0.0048 | 1440000
13.1 | Diseño puesta de Sistema Puesta a Tierra | Un | 1 | 800000 |  | 800000
13.2 | Suministro e instalación de Alambrón de aluminio para anillo superior y bajantes del sistema solar fotovoltaico. Incluye accesorios, conectores de compresión Aluminio-Aluminio y bimetálicos Aluminio-Cobre, (paralelos y/o en cruz según se requieran) soportes poliamida para la fijación del cableado (1 cada metro). | m | 40 | 16000 |  | 640000
14 | SUBTOTAL OBRA ELÉCTRICA ANTES DE IVA |  |  |  | 1.1377 | 341322120
15 | IVA MANO DE OBRA |  | 19% |  |  | 5923155
16 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 4% | 347245275 |  | 13889811
17 | IMPREVISTOS (5%) |  | 5% | 347245275 |  | 17362263.75
18 | INSPECCIÓN ENTE CERTIFICADOR (ONAC) |  |  | 2000000 |  | 2000000
19 | PROCEDIMIENTO BENEFICIOS LEY 1715 |  |  | 7000000 |  | 7000000
20 | TOTAL COSTO DIRECTOS |  |  | 347245275 | 1.2917 | 387497349.75
21 | OTROS COSTOS |  | 5% | 341322120 |  | 17066106
22 | COSTO SIN IVA |  |  |  | 1.3485 | 404563455.75
23 | IVA |  | 19% | 341322120 |  | 64851202.8
24 | TOTAL OBRA ELÉCTRICA |  |  |  | 1.5647 | 469414658.55

## Flujo de Caja Proyecto
| Potencia Instalada | kWp | 100
| Horas de Sol Pico Dia | HSP | 4
| Generación de Energía | kWh/año | 146000
| Perdida de Eficiencia | % | 1%
| Costo por kWp | $/kWp | 4000000
| CAPEX | $ | 400000000
| OPEX | $/año | 4000000
| Seguros | $/año | 400000
| Cambio Inversor (año 10) | $ | 40000000
| Depreciación | $ | 80000000
| Beneficio Impuesto de Renta | $ | 40000000
| Tarifa Eléctrica | $/kWh | 460
| IPC | % | 4%
| IPP | % | 3%
| Tasa de descuento | % | 12%
| Impuesto de Renta | % | 33%
| Costo de Oportunidad | $/año | 0
|  |  | año 0 | año 1 | año 2 | año 3 | año 4 | año 5 | año 6 | año 7 | año 8 | año 9 | año 10 | año 11 | año 12 | año 13 | año 14 | año 15 | año 16 | año 17 | año 18 | año 19 | año 20
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | Inversión Inicial |  | 0 año 0 0: -400000000
| Energía Desplazada |  |  | 146000 | 144540 | 143094.6 | 141663.654 | 140247.0175 | 138844.5473 | 137456.1018 | 136081.5408 | 134720.7254 | 133373.5181 | 132039.783 | 130719.3851 | 129412.1913 | 128118.0694 | 126836.8887 | 125568.5198 | 124312.8346 | 123069.7062 | 121839.0092 | 120620.6191
| Tarifa Eléctrica |  |  | 460 | 473.8 | 488.014 | 502.6544 | 517.7341 | 533.2661 | 549.2641 | 565.742 | 582.7142 | 600.1957 | 618.2015 | 636.7476 | 655.85 | 675.5255 | 695.7913 | 716.665 | 738.165 | 760.3099 | 783.1192 | 806.6128
+ | Ahorro de Energía |  |  | 67160000 | 68483052 | 69832168.1244 | 71207861.8365 | 72610656.7146 | 74041086.6519 | 75499696.0589 | 76987040.0713 | 78503684.7607 | 80050207.3505 | 81627196.4353 | 83235252.2051 | 84874986.6735 | 86547023.911 | 88252000.282 | 89990564.6876 | 91763378.8119 | 93571117.3745 | 95414468.3868 | 97294133.414
- | Operación y Mantenimiento |  |  | -4000000 | -4160000 | -4326400 | -4499456 | -4679434.24 | -4866611.6096 | -5061276.074 | -5263727.1169 | -5474276.2016 | -5693247.2497 | -5920977.1397 | -6157816.2253 | -6404128.8743 | -6660294.0292 | -6926705.7904 | -7203774.022 | -7491924.9829 | -7791601.9822 | -8103266.0615 | -8427396.704
- | Seguros |  |  | -400000 | -416000 | -432640 | -449945.6 | -467943.424 | -486661.161 | -506127.6074 | -526372.7117 | -547427.6202 | -569324.725 | -592097.714 | -615781.6225 | -640412.8874 | -666029.4029 | -692670.579 | -720377.4022 | -749192.4983 | -779160.1982 | -810326.6062 | -842739.6704
- | Cambio de Inversor |  | 0 año 10 10: -40000000
- | Depreciación |  | 0 año 1 1: -80000000; 0 año 2 2: -80000000; 0 año 3 3: -80000000; 0 año 4 4: -80000000; 0 año 5 5: -80000000
- | Beneficio Impuesto de Renta |  | 0 año 1 1: -8000000; 0 año 2 2: -8000000; 0 año 3 3: -8000000; 0 año 4 4: -8000000; 0 año 5 5: -8000000
- | Costo de Oportunidad |  | 0 año 1 1: 0; 0 año 2 2: 0; 0 año 3 3: 0; 0 año 4 4: 0; 0 año 5 5: 0; 0 año 6 6: 0; 0 año 7 7: 0; 0 año 8 8: 0; 0 año 9 9: 0; 0 año 10 10: 0
| Utilidad antes de Impuestos |  |  | -25240000 | -24092948 | -22926871.8756 | -21741539.7635 | -20536720.9494 | 68687813.8813 | 69932292.3776 | 71196940.2427 | 72481980.9389 | 33787635.3758 | 75114121.5817 | 76461654.3573 | 77830444.9118 | 79220700.4788 | 80632623.9126 | 82066413.2634 | 83522261.3307 | 85000355.1941 | 86500875.7191 | 88023997.0397
- | Impuestos |  |  | 8329200 | 7950672.84 | 7565867.7189 | 7174708.122 | 6777117.9133 | -22666978.5808 | -23077656.4846 | -23494990.2801 | -23919053.7098 | -11149919.674 | -24787660.1219 | -25232345.9379 | -25684046.8209 | -26142831.158 | -26608765.8912 | -27081916.3769 | -27562346.2391 | -28050117.214 | -28545288.9873 | -29047919.0231
| Utilidad despues de Impuestos + depreciación + Beneficio Tributario |  |  | 71089200 | 71857724.84 | 72638995.8433 | 73433168.3584 | 74240396.9639 | 46020835.3005 | 46854635.893 | 47701949.9626 | 48562927.2291 | 22637715.7018 | 50326461.4597 | 51229308.4194 | 52146398.0909 | 53077869.3208 | 54023858.0214 | 54984496.8865 | 55959915.0916 | 56950237.98 | 57955586.7318 | 58976078.0166
| Flujo de Caja |  | -400000000 | 71089200 | 71857724.84 | 72638995.8433 | 73433168.3584 | 74240396.9639 | 46020835.3005 | 46854635.893 | 47701949.9626 | 48562927.2291 | 22637715.7018 | 50326461.4597 | 51229308.4194 | 52146398.0909 | 53077869.3208 | 54023858.0214 | 54984496.8865 | 55959915.0916 | 56950237.98 | 57955586.7318 | 58976078.0166
| Flujo de Caja Acumulado |  | -400000000 | -328910800 | -257053075.16 | -184414079.3167 | -110980910.9582 | -36740513.9943 | 9280321.3062 | 56134957.1992 | 103836907.1618 | 152399834.3908 | 175037550.0927 | 225364011.5524 | 276593319.9718 | 328739718.0627 | 381817587.3835 | 435841445.4049 | 490825942.2914 | 546785857.383 | 603736095.363 | 661691682.0948 | 720667760.1114
| Flujo de Caja Descontado Valor Presente |  | -400000000 | 63472500 | 57284538.2972 | 51703002.4623 | 46668106.0463 | 42125995.0165 | 23315587.3858 | 21194657.7811 | 19266017.5318 | 17512278.4013 | 7288738.5935 | 14467655.0735 | 13149287.5001 | 11950608.5507 | 10860783.6745 | 9869956.8796 | 8969162.5077 | 8150244.9521 | 7405785.604 | 6729036.3782 | 6113859.2251
| Flujo de Caja Acumulado Descontado Valor Presente |  | -400000000 | -336527500 | -279242961.7028 | -227539959.2405 | -180871853.1942 | -138745858.1776 | -115430270.7918 | -94235613.0108 | -74969595.479 | -57457317.0777 | -50168578.4842 | -35700923.4106 | -22551635.9106 | -10601027.3599 | 259756.3146 | 10129713.1942 | 19098875.7019 | 27249120.654 | 34654906.258 | 41383942.6362 | 47497801.8613
| VPN |  | 0 año 0 0: 47497801.8613
| Flujo de caja Descontado Valor Presente Neto |  | 0 año 0 0: 447497801.8613
| TIR |  | 0 año 0 0: 14.07%